## かがみ
令和６年度 みやこ町単独事業
仕 様 書
みやこ町
施工位置 | 京都郡みやこ町豊津２１７４番地１（豊津福祉センター「すどりの里」）
すどりの里空調設備改修工事 一式
工 事 名 | すどりの里空調設備改修工事 |  |  |  | 工 | ・建築工事
[5 empty] | 事 | ・電気設備工事
| 申 請 |  | 決 定 |  | 概 | ・機械設備工事
工 事 費 |  |  |  |  | 要
| 金 | 円 | 金 | 円
内 末 金
| 金 | 円 | 金 | 円 | 摘 要
内 転 属
| 金 | 円 | 金 | 円
そ の 他
| 金 | 円 | 金 | 円

## 総括表
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
すどりの里空調設備改修工事
Ⅰ | 建築工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
Ⅱ | 電気設備工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
Ⅲ | 機械設備工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
直接工事費
共通仮設費 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
純工事費
現場管理費 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
Ⅳ | 発生材処分 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
工事原価
一般管理費 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
工事価格
| 消費税 | 10%
合 計

## Ⅰ
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ | 建築工事
1 | 直接仮設工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
2 | 金属工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
3 | 左官工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
4 | 塗装工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
5 | 内装工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
6 | 撤去工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
7 | 発生材運搬 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
計

## Ⅰ-1
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 直接仮設工事
| 養生（内部改修） | 個別改修 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 216
| 整理清掃後片付け （内部改修） | 個別改修 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 216
| 内部仕上足場（改修） | 脚立足場 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 57.9
| 仮設材運搬 | 脚立足場 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 57.9
小 計
改 め

## Ⅰ-2
[5 empty] | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
2 | 金属工事
（内部）
| 軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りなし@300 |  | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 31.9
| 軽量鉄骨壁開口部補強 | 90形 1500×2000程度 |  | 単位: ヶ所; 当 初 設 計 数量: 2
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ以上3.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 |  | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 9.9
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ | 450□ | 単位: ヶ所; 当 初 設 計 数量: 40
| 軽量鉄骨天井 開口補強 | 450×450 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 |  | 単位: ヶ所; 当 初 設 計 数量: 40
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ以上3.0m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 |  | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 7.5
小 計
改 め
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  |  | 当 初 設 計 金額: 0
| 改 め |  |  | 当 初 設 計 金額: 0

## Ⅰ-3
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
3 | 左官工事
（内部）
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 2
小 計
改 め

## Ⅰ-4
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
4 | 塗装工事
（内部）
| 素地ごしらえ | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程A種 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 1.1
| EP塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種（見上） 素地別途 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 1.1
| EP塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種（見上） 素地B種 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 6.5
小 計
改 め

## Ⅰ-5
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
5 | 内外装工事
（内部）
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 厚さ2.5 一般部 突付け 無地 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 2
| ｿﾌﾄ幅木 | 高さ60 | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 8.7
| 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り（GB-R） | 厚12.5 突付けV目地 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 23
| ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 量産品 防火1級 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 23
| 天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り（GB-R） | 厚9.5 下地張り | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 2.3
| 天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り（GB-D） | 厚9.5 突付け | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 2.3
| 天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り（GB-R） | 厚9.5 継目処理 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 1.1
| 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) | ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚9 不燃 下張GB-NC 厚9.5共 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 7.5
| 天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り | 厚6 目透かし | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 6.5
| 天井廻り縁 | 塩ﾋﾞ製 | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 9.1
小 計
改 め

## Ⅰ-6
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
6 | 撤去工事
（内部）
| 木製戸撤去 | 両開き戸 扉のみ 集積共 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 16.2
| ｶﾞﾗｽｳｰﾙ撤去 | 集積共 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 3.8
| 天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り | 集積共 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 7.6
| 天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り | 集積共 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 7.5
| 天井下地軽鉄撤去 | 集積共 | 単位: ㎡; 当 初 設 計 数量: 15.1
小 計
改 め

## Ⅰ-7
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
7 | 発生材運搬
| 木くず | 16.0㎞以下 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ積級 人力積込 木材類) | 単位: m3; 当 初 設 計 数量: 0.5
| 混合廃棄物 | 16.0㎞以下 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ積級 人力積込 (石こうﾎﾞｰﾄﾞ類) | 単位: m3; 当 初 設 計 数量: 0.1
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 16.0㎞以下 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ積級 人力積込 (石こうﾎﾞｰﾄﾞ類) | 単位: m3; 当 初 設 計 数量: 0.3
小 計
改 め

## Ⅱ
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅱ | 電気設備工事
1 | 受変電設備改修工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
2 | 空調動力幹線設備工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
3 | 空調動力設備工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
計

## Ⅱ-1
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 受変電設備改修工事
| 既設キュービクル改修 | 受電盤 電流計取り換え | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
PCS ﾋｭｰｽﾞ取り換え
低圧電力盤 電流計取り換え
| 変圧器 トップランナー | 油入 3φ3W 6.6kV/210V 200kVA | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| 防振ゴム | 200KVA以下 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| 重量運搬費 |  | 単位: 式; 当 初 設 計 数量: 1; 変 更 設 計 備考: 別紙明細-1
| 変圧器 （撤去） | 油入 3φ3W 6.6kV/210V 150kVA | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| 産業廃棄物運搬費 | 変圧器 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
小 計
改 め
0
0
0
0
0

## Ⅱ-2
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
2 | 空調動力幹線設備工事
| 電線（管内） | EM-IE 5.5゜ | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 25
| 電線（管内） | EM-IE 8゜ | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 310
| 電線（管内） | EM-IE 22゜ | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 90
| ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | EM-CET 14゜ | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 13
| ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | EM-CET 22゜ | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 4
| ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | EM-CET 60゜ | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 41
| ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | EM-CET 100゜ | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 33
| ｹｰﾌﾞﾙ（ﾋﾟｯﾄ・天井） | EM-CET 60゜ | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 111
| ｹｰﾌﾞﾙ（ﾋﾟｯﾄ・天井） | EM-CET 100゜ | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 12
| 電線管（隠蔽） | E(75) | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 4
| 電線管（露出塗装） | E(75) | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 2
| 電線管（露出塗装） | G(36) | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 13
| 電線管（露出塗装） | G(42) | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 4
| 電線管（露出塗装） | G(70) | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 36
| 電線管（露出塗装） | G(82) | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 33
| 電動機接続材 | 被覆あり F2(38)WP | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| 電動機接続材 | 被覆あり F2(50)WP | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| 電動機接続材 | 被覆あり F2(76)WP | 単位: 組; 当 初 設 計 数量: 4
| 電動機接続材 | 被覆あり F2(83)WP | 単位: 組; 当 初 設 計 数量: 3
| プルボックス | SS400×400×400 塗装 | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 2
| プルボックス | SS400×400×400WP 塗装 | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 2
| プルボックス | SSき 500×500×500WP 塗装 | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 4
| プルボックス | SSき 600×500×500WP 塗装 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| 接地端子座 |  | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 9
| ボンディング | E(75) | 単位: 組; 当 初 設 計 数量: 2
| ボンディング | G(36) | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 4
| ボンディング | G(42) | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 2
| ボンディング | G(70) | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 8
| ボンディング | G(82) | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 6
| 開閉器盤 屋外防雨型 | 鋼板製 S-1 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| 開閉器盤 屋外防雨型 | 鋼板製 S-2 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| 開閉器盤 屋外防雨型 | 鋼板製 S-3 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| 開閉器盤 屋外防雨型 | 鋼板製 S-4 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| 配管ブロック | H=100 L＝150 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| 配管ブロック | H=100 L＝300 | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 2
| 配管ブロック | H=100 L＝450 | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 10
| 配管ブロック | H=100 L＝600 | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 2
| ダクターチャンネル | 40ｘ30ｘ400 | 単位: カ所; 当 初 設 計 数量: 14
| 壁貫通補修 | 75Φ×150L | 単位: カ所; 当 初 設 計 数量: 17
小 計
改 め

## Ⅱ-3
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
3 | 空調動力設備工事
| 電線（管内） | EM-IE 2.0 | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 63
| 電線（管内） | EM-IE 5.5゜ | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 22
| ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | EM-CE 2゜ - 4C | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 51
| ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | EM-CE 3.5゜ - 4C | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 11
| ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | EM-CE 5.5゜ - 3C | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 10
| ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | EM-CE 8゜ - 3C | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 19
| ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | EM-CE 14゜ - 3C | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 22
| ｹｰﾌﾞﾙ（ﾋﾟｯﾄ・天井） | EM-CE 2゜ - 4C | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 41
| ｹｰﾌﾞﾙ（ﾋﾟｯﾄ・天井） | EM-CE 8゜ - 3C | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 74
| 電線管（露出塗装） | E(51) | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 3
| 電線管（隠蔽） | HIVE(36) | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 5
| 電線管（露出） | HIVE(22) | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 51
| 電線管（露出） | HIVE(28) | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 21
| 電線管（露出） | HIVE(36) | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 31
| 電動機接続材 | 被覆あり F2(24)WP | 単位: 組; 当 初 設 計 数量: 6
| 電動機接続材 | 被覆あり F2(30)WP | 単位: 組; 当 初 設 計 数量: 5
| 電動機接続材 | 被覆あり F2(38)WP | 単位: 組; 当 初 設 計 数量: 6
| 電動機結線費 | 直入始動方式 | 単位: カ所; 当 初 設 計 数量: 13
| プルボックス | SS200×200×100WP 塗装 | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 3
| プルボックス | SS200×200×200WP 塗装 | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 2
| 接地端子 |  | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 5
| 手元開閉器盤 防雨型 | MCCB 3P30AF/NT×1 | 単位: 面; 当 初 設 計 数量: 2
| 手元開閉器盤 防雨型 | MCCB 3P50AF/NT×1 | 単位: 面; 当 初 設 計 数量: 3
| 配管ブロック | H=100 L＝150 | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 21
| 丸型貫通処理材 | 100φ | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| 壁貫通補修 | 28Φ×150L | 単位: カ所; 当 初 設 計 数量: 6
| 壁貫通補修 | 50Φ×150L | 単位: カ所; 当 初 設 計 数量: 4
小 計
改 め

## 別紙明細-1
[5 empty] | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 重量運搬費
（搬入）
| 変圧器 ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ | 油入 3φ3W 6.6kV/210V 200kVA |  | 単位: 台; 当 初 設 計 数量: 0.58
|  | 重量 | 685ｋｇ
（搬出）
| 変圧器 | 油入 3φ3W 6.6kV/210V 150kVA |  | 単位: 台; 当 初 設 計 数量: 0.69
|  | 重量 | 575ｋｇ
| ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25ｔ | ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
交通誘導警備員 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
小 計
改 め
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  |  | 当 初 設 計 金額: 0
| 改 め |  |  | 当 初 設 計 金額: 0

## Ⅲ
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅲ | 機械設備工事
1 | 空調機器設備工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
2 | 空調配管設備工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
3 | 撤去工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
4 | 発生材運搬費 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
計

## Ⅲ-1
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅲ | 機械設備工事
1 | 空調機器設備工事
ACP 1 | 空冷パッケージ形エアコン | 床置き型（直吹きペア） | 単位: 台; 当 初 設 計 数量: 2
冷房能力 25.0kw
暖房能力 28.0kw
ACP 2 | 空冷パッケージ形エアコン | 天吊型（ペア） | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
冷房能力 25.0kw
暖房能力 28.0kw
ACP 3 | 空冷パッケージ形エアコン | 天吊型（同時ツイン） | 単位: 台; 当 初 設 計 数量: 2
冷房能力 20.0kw
暖房能力 22.4kw
ACP 4 | 空冷パッケージ形エアコン | 天吊型（ペア） | 単位: 台; 当 初 設 計 数量: 2
冷房能力 12.5kw
暖房能力 14.0kw
ACP 5・6 | 空冷パッケージ形エアコン | 天吊型（ペア） | 単位: 台; 当 初 設 計 数量: 2
冷房能力 5.6kw
暖房能力 6.3kw
ACP 7 | 空冷パッケージ形エアコン | 壁掛型（ペア） | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
冷房能力 4.5kw
暖房能力 5.0kw
ACP 8 | 空冷パッケージ形エアコン | 壁掛型（ペア） | 単位: 台; 当 初 設 計 数量: 2
冷房能力 4.0kw
暖房能力 4.5kw
ACP 9 | 空冷パッケージ形エアコン | 壁掛型（ペア） | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
冷房能力 5.0kw
暖房能力 5.6kw
| 同上据付費 | 搬入費共 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
屋外機コンクリート基礎工事 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
小計
改め

## Ⅲ-2
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
2 | 空調配管設備工事
| 冷媒配管工事 | 液管 φ6.35 | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 47
| 冷媒配管工事 | 液管 φ9.52 | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 39
| 冷媒配管工事 | 液管 φ12.7 | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 17
| 冷媒配管工事 | ガス管 φ12.7 | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 47
| 冷媒配管工事 | ガス管 φ15.88 | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 29
| 冷媒配管工事 | ガス管 φ25.4 | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 27
| 渡り配線工事 | CVV-S 1.25-3C | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 103
| 保温工事 | 屋外SUS外板 50A | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 33
| 保温工事 | 屋外SUS外板 65A | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 12
| 保温工事 | 屋外SUS外板 80A | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 5
| 保温化粧ケース | （樹脂製） 100×70 | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 2
| ドレン配管工事 | 屋内一般 VP25 | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 59
| ドレン配管工事 | 屋内一般 VP50 | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 2
| 防虫網 | SUS製 25A | 単位: 個; 当 初 設 計 数量: 4
| 防虫網 | SUS製 32A | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| 保温工事 | 排水管 天井内 25A | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 44
| 保温工事 | 排水管 天井内 2550A | 単位: ｍ; 当 初 設 計 数量: 2
| 既設管接続 | GP 50A（保温有） | 単位: 箇所; 当 初 設 計 数量: 4
| 機械斫り | 38ｍｍ×150Ｌ | 単位: 箇所; 当 初 設 計 数量: 7
| 機械斫り | 50ｍｍ×150Ｌ | 単位: 箇所; 当 初 設 計 数量: 8
| 機械斫り | 75ｍｍ×150Ｌ | 単位: 箇所; 当 初 設 計 数量: 4
| 機械斫り | 88ｍｍ×150Ｌ | 単位: 箇所; 当 初 設 計 数量: 3
小計
改め

## Ⅲ-3
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
3 | 撤去工事
AHU 1 | ターミナル空調機撤去 | 床置き型（ダクトタイプ） | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
| （×2台） | 冷房能力 22.0kw
送風量 5,400㎥/ｈ
小計
改め

## Ⅲ-4
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
4 | 発生材運搬
| ガレキ類 | 16.0㎞以下 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ積級 人力積込 (無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類) | 単位: m3; 当 初 設 計 数量: 0.01
小計
改め

## Ⅳ
|  |  |  | 当 初 設 計 |  |  | 変 更 設 計
費目 | 工種 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅳ | 発生材処分
建築
| 木くず |  | 単位: ㎥; 当 初 設 計 数量: 0.5
| 混合廃棄物 |  | 単位: ㎥; 当 初 設 計 数量: 0.1
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 単位: ㎥; 当 初 設 計 数量: 0.3
電気設備
油入変圧器処分費 | bar: 単位 to 当 初 設 計 数量
機械設備
| ｶﾞﾚｷ類 |  | 単位: ㎥; 当 初 設 計 数量: 0.01
小 計
改 め